COMUNE DI NAPOLI

- IV Direzione Centrale Lavori Pubblici

- Servizio progettazione, realizzazione e manutenzione

strade illuminazione pubblica e sottoservizi

Piazza Cavour n. 42

Tel. 081449592 - Fax: 081441166

e-mail: servizio.strade@comune.napoli.it

Servizio, di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia,  manutenzione ordinaria e straordinaria, rinnovo, trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e  adeguamento normativo degli apparati tecnologici del Servizio Strade costituiti, dall’impianto di pubblica illuminazione nella sua complessità, dagli impianti di controllo dei parametri ambientali e di ventilazione delle gallerie stradali cittadine, dagli apparati elettromeccanici degli orologi stradali, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, con l’opzione del  Finanziamento Tramite Terzi. Il servizio è finalizzato ad ottenere la  massima efficienza energetica e ad abbattere l’inquinamento luminoso e ambientale nel Comune di Napoli. Durata anni nove.

ALLEGATO    B

MODALITA’ OPERATIVE E PRESTAZIONALI  RICHIESTE

PER IL SERVIZIO

Gestione del servizio - Elenco delle prestazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria

L’attività del servizio del presente appalto si esplica in una serie di azioni coordinate per un corretto esercizio dell’impianto mediante l’ impiego di una struttura tecnico – operativa che in ogni momento dell’ appalto non dovrà scendere al disotto  della soglia che di seguito si riporta:

- call center  e servizio di reperibilità ininterrottamente nel corso delle ventiquattro ore giornaliere;

- n° 1  Capo Commessa;

- n° 1  Ingegnere responsabile tecnico coadiuvato da n° 2 tecnici diplomati;

- n° 1  Ingegnere responsabile sicurezza;

- n° 9 addetti alla pulizia delle armature stradali e verniciatura pali;

- n° 32 addetti  per la gestione dell’ impianto sul territorio;

- n° 9 addetti alle cabine.

per un minimo complessivo per i punti 5 – 6 – 7 di n. 50 addetti.

Le attività minime ed inderogabili possono essere elencate come di seguito, salvo ogni ulteriore perfezionamento nel corso dell’ appalto:

A)	Manutenzione ordinaria e programmata (remunerata dal canone annuo) : 
oltre a quanto descritto all’art. 14 del presente Capitolato, l’attività di manutenzione ordinaria e programmata, di cui al presente appalto, comprende gli accertamenti, le verifiche ed i controlli finalizzati al regolare funzionamento degli impianti nelle condizioni di massima sicurezza, nonché la prevenzione di eventi accidentali; da tali azioni deriva l’attivazione di tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere in ottimo stato di conservazione e in piena efficienza di funzionamento gli impianti oggetto del contratto mediante una azione correttiva per l’eliminazione di guasti e malfunzionamenti (con la riparazione ma anche con la sostituzione di apparecchiature, componenti, e parti ove necessario- tutto compreso e nulla escluso), nonché tramite una adeguata azione preventiva, che sinteticamente vengono di seguito descritte:

Attività manutentive

  - le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali e componenti degli impianti (nessuno escluso), i mezzi e quanto altro occorra per la gestione del servizio, la  riparazione degli impianti ed il normale esercizio;

- Regolazione interruttori orari secondo programma di accensione-spegnimento.

- Regolazione interruttori orari a seguito guasto.

- Verifica impianti di terra.

- Manutenzione cabine per guasto

- Manutenzione cabine a programma.

- Manutenzione organi di controllo a seguito guasto.

- Manutenzione organi di telecontrollo a programma.

- Manutenzione varia di cabine IP:

- Manutenzione su TR oscillanti.

- Sostituzione e riparazione TR oscillanti.

- Ispezione cabine IP.

- Interventi su dispositivi di riduzione del flusso luminoso.

- Pulizia cabine IP.

- Interventi di manovra per inserimento Tr di riserva

  - messa a piombo dei sostegni fuori assetto e delle mensole a muro pericolanti;

Attività di accertamento e controlli periodici:

  - Verifica e controllo isolamento circuiti primari rete a 5 KW; verifica impianti di terra nelle cabine e nei singoli circuiti in partenza dalla cabina e distribuiti sul territorio. Gli interventi sono a rotazione ciclica su tutti gli impianti con cadenza ogni 10 gg.

  - Ispezione  circuiti secondari distribuiti sul territorio, finalizzata alla verifica visiva della integrità degli impianti(rete aerea e sotterranea) (in particolare camerette). L’attività è ciclica sulla intera rete.

  - Verifica dei sostegni, verifica collegamento di terra, verifica integrità basamento e protezione anticorrosiva alla base del sostegno. L’attività è ciclica sull’intera rete, con cadenza semestrale.

  - Perlustrazione rete finalizzata alla verifica dell’efficienza delle lampade ad impianto in regolare esercizio. L’attività comprende:l’eventuale sostituzione lampada guasta;  l’intervento su trasformatore serie; l’intervento su sezionatore; l’intervento in cabina. L’attività è estesa all’intera rete con cadenza ogni 20 giorni sulla consistenza.

  - verifica dello stato di corrosione e stabilità delle mensole e delle sospensioni con cadenza semestrale;

  - pulizia e manutenzione, con cadenza semestrale, delle apparecchiature elettriche esistenti nelle cabine di trasformazione e di alimentazione (manutenzione programmata delle cabine), compresa la verifica del funzionamento di apparecchiature accessorie, di MT e bt, nonché la loro eventuale sostituzione e/o riparazione, compresi i trasformatori a bobina mobile o statici.

  - verifica,con manutenzione e/o sostituzione, delle strumentazioni e delle segnalazioni con cadenza bimestrale;

  - verifica, con manutenzione e/o sostituzione, dei circuiti ausiliari con cadenza bimestrale;

  - sostituzione programmata, nell’arco di tempo della durata dell’appalto, di tutte le lampade su gli impianti esistenti secondo le modalità e i tempi del programma, in prosecuzione di quello già in essere. Durante la suddetta sostituzione programmata, l’Appaltatore installerà la tipologia di lampade che sarà indicata dalla D.L. Contestualmente si dovrà verificare il corretto fissaggio, l’orientamento, l’efficienza e l’integrità del corpo illuminante con pulizia dello stesso.

  - la gestione del sistema informatico per la identificazione dei sostegni come descritto all’art. 14;

Le attività di verifica periodica e di manutenzione programmata (dal punto 12 al punto 20) sono soggette, al termine dei rispettivi cicli di verifiche,alla redazione, da parte dell’Appaltatore di una relazione contenente i risultati delle verifiche stesse da trasmettere alla D.L.

Per ogni impianto (o parte) verificato dovrà essere redatta una relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati:

a.1)	i risultati delle verifiche effettuate;

a.2)	le eventuali difformità impiantistiche e di funzionamento accertate;

a.3)	le considerazioni sullo stato di conservazione dell’impianto e gli eventuali provvedimenti per una qualificazione degli impianti anche al fine del risparmio energetico;

a.4)	gli interventi manutentivi effettuati;

a.5)	le apparecchiature eventualmente sostituite.

B)	Manutenzione straordinaria (remunerata secondo l’elenco prezzi):
la manutenzione straordinaria consiste nelle opere necessarie e conseguenti ad eventi eccezionali quali eventi naturali, cataclismi, danni causati da terzi, e comunque riconducibili a cause di forza maggiore. Comprende, pertanto, gli interventi necessari per il ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti a seguito di eventi non risolvibili con la manutenzione ordinaria oppure per esigenze di sicurezza, qualificazione e adeguamento degli stessi a nuove esigenze o disposizioni di legge. Tutti i lavori di manutenzione straordinaria sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

- fornitura e messa in opera di tratti di cavo e i lavori accessori di scavo, posa cavo, rinterri e ripristini stradali;

- esecuzione di opere accessorie: pozzetti, canalizzazioni, muffole ecc.

- fornitura e messa in opera dei sostegni corrosi e installazione di quelli mancanti;

- fornitura e messa in opera delle armature e installazione di quelle mancanti;

- raffinatura e verniciatura ciclica dei sostegni con almeno due mani di vernice ed aggrappante;

- interventi di protezione anticorrosiva alla sezione d’incastro dei sostegni;

- tutti i lavori riguardanti le modificazioni, gli ampliamenti e la qualificazione degli impianti.

A maggior chiarimento ed allo scopo di rafforzare il concetto, si precisa che il presente Allegato costituisce una traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, atte a garantire, nell’ ambito della remunerazione a canone annuale, il corretto funzionamento e la ricostituzione degli impianti in ogni loro parte, nonché il loro mantenimento in condizioni di efficienza per tutta la consistenza nominale dell’ I.P.I

Essa costituisce una mera indicazione non esaustiva fornita dall'Amministrazione alle Ditte concorrenti, al fine di consentire la predisposizione da parte di queste ultime dei disciplinari e dei cronoprogrammi manutentivi da presentarsi in sede di gara.

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi i seguenti interventi:

- accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto nella sua complessità  siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;

- sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;

- sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;

- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse;

- manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti;

- raddrizzamento dei pali  fuori assetto;

- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell'impianto di pubblica illuminazione.

Nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono ricompresi le seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

- per quanto riguarda i sostegni

- eventuale dipintura antiruggine  vedi prestazionale

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo

- verifica dell'efficienza del collegamento a terra

- verifica della verticalità

- verifica della stabilità

- verifica visiva dell'integrità

- per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica

- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione

- verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica

- serraggio morsettiere e punti di connessione

- controllo fusibili e protezioni

- per quanto riguarda i quadri di BT

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente,

ossidazioni o bruciature

- verifica dello stato dei contattori

- verifica dei collegamenti a terra

- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee

- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere

- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate

- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento

(ventilatori, termostati, condizionatori,…)

- verifica stato targhettature

- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o

penetrazione di liquidi o polvere

- serraggio delle connessioni

- verifica strumentazione e segnalazioni

- verifica dello stato degli interruttori

- verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori

- verifica funzionale dei circuiti ausiliari

- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio

degli assorbimenti

- per quanto riguarda i corpi illuminanti

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto

- ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass

- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto

occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti

- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione

- controllo efficienza ed integrità

- controllo serraggio bulloni e viteria

- prova di funzionamento

- pulizia generale

- verifica corretto fissaggio

- sostituzione con cadenza programmata delle lampade.

La periodicità della singola tipologia di intervento verrà indicata dalle Ditte concorrenti nei disciplinari manutentivi.

*****

***

*